Утвержден

Приказом Минрегиона России

от 29 декабря 2011 г. N 626

ВЫПИСКА ИЗ СВОДА ПРАВИЛ

ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.04.01-85*

СП 30.13330.2012

ОКС 91.140.60,

ОКС 91.140.80

Дата введения

1 января 2013 года

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".

Настоящий свод правил является актуализированной редакцией СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Основанием для разработки нормативного документа являются: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Федеральный закон N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Федеральный закон N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".

1. Область применения

1.1. Настоящий свод правил распространяется на проектируемые и реконструируемые внутренние системы холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений (далее - зданий) различного назначения высотой до 75 метров.

1.2. Настоящие нормы не распространяются:

на внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений;

системы автоматического водяного пожаротушения;

тепловые пункты;

установки обработки горячей воды;

системы горячего водоснабжения, подающие воду на лечебные процедуры, технологические нужды промышленных предприятий и системы водоснабжения в пределах технологического оборудования;

системы специального производственного водоснабжения (деионизированной воды, глубокого охлаждения и др.).

РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица А.1

Расчетные (средние часовые и максимальные секундные)

расходы воды для санитарно-технического оборудования

в зданиях разного назначения

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐

│Санитарно-    │             Расчетные средние часовые расходы воды, л/ч, в зданиях         │Макси-   │

│техническое   ├─────────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────┤мальные  │

│оборудование  │  жилые  │бани,     │учебные    │медучреж-  │гостиницы,│предприя- │спортсо- │секундные│

│              │ здания  │прачечные,│заведения, │дения, дома│общежития,│тия обще- │оружения,│расходы  │

│              │         │производ- │общеобра-  │отдыха,    │школы-    │ственного │театры,  │стоков,  │

│              │         │ственные  │зовательные│санатории, │интернаты,│питания,  │кино-    │ s       │

│              │         │помещения,│учреждения,│дошкольные │объекты   │продоволь-│театры,  │q , л/с  │

│              │         │мастер-   │администра-│образова-  │физкуль-  │ственные  │общест-  │ 0       │

│              │         │ские,     │тивные     │тельные    │турного и │магазины  │венные   │         │

│              │         │гаражи    │здания, НИИ│учреждения,│физкуль-  │          │туалеты  │         │

│              │         │          │           │промтовар- │турно-    │          │         │         │

│              │         │          │           │ные мага-  │досугового│          │         │         │

│              │         │          │           │зины       │назначения│          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Мойка         │  4 + 6  │  4 + 6   │  8 + 12   │   8 + 12  │  6 + 9   │125 + 125 │125 + 125│   1,0   │

│(в том числе  │         │          │           │           │          │          │         │         │

│лабораторная) │         │          │           │           │          │          │         │         │

│со смесителем │         │          │           │           │          │          │         │         │

│(в том числе  │         │          │           │           │          │          │         │         │

│на гибком     │         │          │           │           │          │          │         │         │

│шланге)       │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│ То же, с     │  3 + 5  │  3 + 5   │  6 + 9    │   6 + 9   │  5 + 7   │120 + 120 │120 + 120│   0,6   │

│аэратором     │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Мойка с краном│    -    │     -    │     -     │  50 + 50  │ 50 + 50  │150 + 150 │150 + 150│   1,0   │

│горячей и     │         │          │           │           │          │          │         │         │

│холодной воды │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Душ индиви-   │  5 + 7  │150 + 150 │     -     │      -    │ 12 + 13  │     -    │ 12 + 13 │   0,2   │

│дуального     │         │          │           │           │          │          │         │         │

│пользования   │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Сидячая ванна │  6 + 9  │100 + 100 │     -     │ 160 + 160 │ 11 + 17  │     -    │ 11 + 17 │   1,1   │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Ванна длиной  │  9 + 13 │125 + 125 │     -     │ 160 + 160 │ 11 + 17  │     -    │ 11 + 17 │   1,1   │

│1500 - 1700 мм│         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Гигиенический │0,5 + 0,5│0,5 + 0,5 │ 0,5 + 0,5 │ 0,5 + 0,5 │0,5 + 0,5 │0,5 + 0,5 │0,5 + 0,5│   0,15  │

│душ (биде)    │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Унитаз со     │    4    │    12    │    14     │     12    │    12    │    12    │   90    │   1,6   │

│смывным бачком│         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Унитаз со     │    4    │    12    │    14     │     12    │    12    │    12    │   90    │   1,4   │

│смывным краном│         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Ножная ванна  │    -    │100 + 100 │     -     │ 100 + 100 │ 25 + 25  │ 25 + 25  │ 25 + 25 │   0,5   │

│со смесителем │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Писсуар       │    -    │    10    │    10     │     10    │    10    │    10    │   20    │   0,1   │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Умывальник со │  2 + 3  │ 10 + 10  │   2 + 3   │   5 + 7   │  4 + 6   │ 20 + 20  │ 20 + 20 │   0,15  │

│смесителем    │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Ванна         │    -    │     -    │     -     │ 250 + 200 │     -    │     -    │    -    │   2,3   │

│медицинская,  │         │          │           │           │          │          │         │         │

│Д  = 20 мм    │         │          │           │           │          │          │         │         │

│ у            │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│То же, со     │    -    │     -    │     -     │ 300 + 250 │     -    │     -    │    -    │   3,0   │

│смесителем,   │         │          │           │           │          │          │         │         │

│Д  = 25 мм    │         │          │           │           │          │          │         │         │

│ у            │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│То же, со     │    -    │     -    │     -     │ 330 + 270 │     -    │     -    │    -    │   3,0   │

│смесителем,   │         │          │           │           │          │          │         │         │

│Д  = 32 мм    │         │          │           │           │          │          │         │         │

│ у            │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Субаквальная  │    -    │     -    │     -     │ 200 + 200 │     -    │     -    │    -    │   3,0   │

│ванна         │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Ванна с       │    -    │     -    │     -     │ 300 + 200 │     -    │     -    │    -    │   3,0   │

│подводным     │         │          │           │           │          │          │         │         │

│массажем      │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Контрастная   │    -    │     -    │     -     │ 200 + 200 │     -    │     -    │    -    │   3,0   │

│ванна         │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Раковина      │   10    │    20    │    20     │     20    │    20    │     -    │    -    │   0,3   │

│лабораторная, │         │          │           │           │          │          │         │         │

│водоразборная │         │          │           │           │          │          │         │         │

│колонка       │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Раковина со   │  4 + 6  │  8 + 12  │  8 + 12   │  8 + 12   │  8 + 12  │     -    │    -    │   0,4   │

│смесителем    │         │          │           │           │          │          │         │         │

├──────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┤

│    Примечания.                                                                                      │

│    1. Первое число - расход холодной воды, второе - расход горячей воды.                            │

│    2. Для унитазов, писсуаров и раковины лабораторной дан расход холодной                           │

│воды.                                                                                                │

│    3. В последней графе приведены расчетные максимальные секундные стоки.                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица А.3

Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы

воды в зданиях общественного и промышленного назначения,

л/сут, на одного потребителя

┌─────────────────────────────┬─────────┬──────────────┬────────┬─────────┐

│       Водопотребители       │ Единица │  Расчетные   │Повышаю-│Продолжи-│

│                             │измерения│  (удельные)  │щий     │тельность│

│                             │         │средние за год│коэффи- │водораз- │

│                             │         │   суточные   │циент   │бора, ч  │

│                             │         │расходы воды, │для III │         │

│                             │         │  л/сут, на   │и IV    │         │

│                             │         │   единицу    │климати-│         │

│                             │         │  измерения   │ческих  │         │

│                             │         ├──────┬───────┤районов │         │

│                             │         │общий │ в том │        │         │

│                             │         │      │ числе │        │         │

│                             │         │      │горячей│        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│1. Общежития:                │         │      │       │        │         │

│с общими душевыми            │1 житель │  90  │   50  │  1,1   │   24    │

│с душами при всех жилых      │  То же  │ 140  │   80  │  1,15  │   24    │

│комнатах                     │         │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│2. Гостиницы, пансионаты и   │         │      │       │        │         │

│мотели:                      │         │      │       │        │         │

│с общими ваннами и душами    │    "    │ 120  │   70  │  1,1   │   24    │

│с душами во всех номерах     │    "    │ 230  │  140  │  1,15  │   24    │

│с ванными во всех номерах    │    "    │ 300  │  180  │  1,15  │   24    │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│3. Больницы:                 │         │      │       │        │         │

│с общими ваннами и душами    │    "    │ 120  │   75  │  1,1   │   24    │

│с санитарными узлами,        │    "    │ 200  │   90  │  1,1   │   24    │

│приближенными к палатам      │         │      │       │        │         │

│инфекционные                 │    "    │ 240  │  110  │  1,1   │   24    │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│4. Санатории и дома отдыха:  │         │      │       │        │         │

│с общими душами              │    "    │ 130  │   65  │  1,15  │   24    │

│с душами при всех жилых      │    "    │ 150  │   75  │  1,15  │   24    │

│комнатах                     │         │      │       │        │         │

│с ваннами при всех жилых     │    "    │ 200  │  100  │        │   24    │

│комнатах                     │         │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│5. Физкультурно-             │         │      │       │        │         │

│оздоровительные учреждения:  │         │      │       │        │         │

│со столовыми на полуфабри-   │1 место  │  60  │   30  │  1,15  │   24    │

│катах, без стирки белья      │         │      │       │        │         │

│со столовыми, работающими на │  То же  │ 200  │  100  │  1,1   │   24    │

│сырье, и прачечными          │         │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│6. Дошкольные образовательные│         │      │       │        │         │

│учреждения и школы-интернаты:│         │      │       │        │         │

│с дневным пребыванием детей: │         │      │       │        │         │

│со столовыми на              │1 ребенок│  40  │   20  │  1,1   │   10    │

│полуфабрикатах               │         │      │       │        │         │

│со столовыми, работающими на │  То же  │  80  │   30  │  1,1   │   10    │

│сырье, и прачечными          │         │      │       │        │         │

│с круглосуточным пребыванием │         │      │       │        │         │

│детей:                       │         │      │       │        │         │

│со столовыми на              │    "    │  60  │   30  │  1,15  │   24    │

│полуфабрикатах               │         │      │       │        │         │

│со столовыми, работающими на │    "    │ 120  │   40  │  1,15  │   24    │

│сырье, и прачечными          │         │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│7. Учебные заведения с       │1 учащий-│  20  │    8  │  1,1   │    8    │

│душевыми при гимнастических  │ся и 1   │      │       │        │         │

│залах и столовыми,           │препода- │      │       │        │         │

│работающими на полуфабрикатах│ватель   │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│8. Административные здания   │1 работа-│  15  │    6  │  1,2   │    8    │

│                             │ющий     │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│9. Предприятия общественного │ 1 блюдо │  12  │    4  │  1,0   │    -    │

│питания с приготовлением     │         │      │       │        │         │

│пищи, реализуемой в обеденном│         │      │       │        │         │

│зале                         │         │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│10. Магазины:                │         │      │       │        │         │

│продовольственные (без       │    1    │  30  │   12  │  1,1   │    8    │

│холодильных установок)       │работник │      │       │        │         │

│                             │ в смену │      │       │        │         │

│                             │или 20 м2│      │       │        │         │

│                             │торгового│      │       │        │         │

│                             │  зала   │      │       │        │         │

│промтоварные                 │    1    │  20  │    8  │  1,1   │    8    │

│                             │работник │      │       │        │         │

│                             │ в смену │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│11. Поликлиники и амбулатории│1 больной│  10  │    4  │  1,1   │   10    │

│                             ├─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│                             │1 рабо-  │  30  │   12  │  1,0   │   10    │

│                             │тающий в │      │       │        │         │

│                             │смену    │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│12. Аптеки:                  │         │      │       │        │         │

│торговый зал и подсобные     │1 работа-│  30  │   12  │  1,0   │   12    │

│помещения                    │ющий     │      │       │        │         │

│лаборатория приготовления    │  То же  │ 310  │   55  │  1,0   │   12    │

│лекарств                     │         │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│13. Парикмахерские           │1 рабочее│  56  │   33  │  1,1   │   12    │

│                             │ место в │      │       │        │         │

│                             │  смену  │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│14. Кинотеатры, театры, клубы│         │      │       │        │         │

│и досугово-развлекательные   │         │      │       │        │         │

│учреждения:                  │         │      │       │        │         │

│для зрителей                 │1 человек│   8  │    3  │  1,0   │    4    │

│для артистов                 │  То же  │  40  │   25  │  1,0   │    8    │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│15. Стадионы и спортзалы:    │         │      │       │        │         │

│для зрителей                 │    "    │   3  │    1  │  1,0   │    4    │

│для физкультурников с учетом │    "    │  50  │   30  │  1,15  │   11    │

│приема душа                  │         │      │       │        │         │

│для спортсменов с учетом     │    "    │ 100  │   60  │  1,15  │   11    │

│приема душа                  │         │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│16. Плавательные бассейны:   │         │      │       │        │         │

│для зрителей                 │ 1 место │   3  │    1  │  1,0   │    6    │

│для спортсменов              │1 человек│ 100  │   60  │  1,0   │    8    │

│(физкультурников) с учетом   │         │      │       │        │         │

│приема душа                  │         │      │       │        │         │

│на пополнение бассейна       │% вмести-│  10  │   -   │        │    8    │

│                             │мости    │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│17. Бани:                    │         │      │       │        │         │

│для мытья в мыльной и        │1 посети-│ 180  │  120  │  1,0   │    3    │

│ополаскиванием в душе        │тель     │      │       │        │         │

│то же, с приемом             │  То же  │ 290  │  190  │  1,0   │    3    │

│оздоровительных процедур     │         │      │       │        │         │

│душевая кабина               │    "    │ 360  │  240  │  1,0   │    3    │

│ванная кабина                │    "    │ 540  │  360  │  1,0   │    3    │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│18. Прачечные:               │         │      │       │        │         │

│немеханизированные           │  1 кг   │      │       │        │         │

│                             │ сухого  │  40  │   15  │  1,0   │    -    │

│                             │  белья  │      │       │        │         │

│механизированные             │  То же  │  75  │   25  │  1,0   │    -    │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│19. Производственные цехи:   │         │      │       │        │         │

│обычные                      │1 чел. в │  25  │   11  │  1,15  │    8    │

│                             │  смену  │      │       │        │         │

│с тепловыделениями свыше     │  То же  │  45  │   24  │  1,0   │    6    │

│84 кДж на 1 м3/ч             │         │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│20. Душевые в бытовых        │1 душевая│ 500  │  270  │  1,1   │    -    │

│помещениях промышленных      │ сетка в │      │       │        │         │

│предприятий                  │  смену  │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│21. Расход воды на поливку:  │         │      │       │        │         │

│травяного покрова            │  1 м2   │   3  │   -   │  1,2   │    -    │

│футбольного поля             │  То же  │   0,5│   -   │  1,2   │    -    │

│остальных спортивных         │    "    │   1,5│   -   │  1,2   │    -    │

│сооружений                   │         │      │       │        │         │

│усовершенствованных покрытий,│    "    │   0,5│   -   │  1,2   │    -    │

│тротуаров, площадей, завод-  │         │      │       │        │         │

│ских проездов                │         │      │       │        │         │

│зеленых насаждений, газонов и│    "    │3 - 6 │   -   │  1,2   │    -    │

│цветников                    │         │      │       │        │         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤

│22. Заливка поверхности катка│    "    │   0,5│   -   │  1,0   │    -    │

├─────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴────────┴─────────┤

│    Примечания.                                                          │

│    1. Нормы расхода воды в графе "Расчетные (удельные)  средние  за  год│

│суточные расходы  воды, л/сут"  установлены  для  I  и  II  климатических│

│районов.                                                                 │

│    Нормы расхода  воды  для  III  и  IV  климатических  районов  следует│

│принимать с учетом коэффициента в графе "Повышающий коэффициент  для  III│

│и IV климатических районов".                                             │

│    2.  Нормы   расхода   воды   установлены  для  основных  потребителей│

│и включают  все   дополнительные   расходы   (обслуживающим   персоналом,│

│душевыми для обслуживающего персонала,  посетителями, на уборку помещений│

│и т.п.).                                                                 │

│    Потребление воды в групповых душевых и  на  ножные  ванны  в  бытовых│

│помещениях  производственных  предприятий,  на стирку белья  в  прачечных│

│и приготовление пищи  на  предприятиях  общественного  питания,  а  также│

│на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих│

│в состав  больниц,  санаториев   и   поликлиник,    надлежит    учитывать│

│дополнительно.                                                           │

│    3.   При  неавтоматизированных   стиральных   машинах   в   прачечных│

│и  при  стирке  белья  со  специфическими  загрязнениями расчетный расход│

│горячей воды допускается увеличивать на 30%.                             │

│    4.   Приведенные   расчетные   расходы   воды  на поливку установлены│

│из  расчета  на  1  поливку.  Число  поливок  в  сутки  следует принимать│

│в зависимости от климатических и других местных условий.                 │

│    5. Расходы  воды  на  производственные нужды, не указанные в таблице,│

│следует   принимать   в   соответствии   с   технологическими   заданиями│

│и  указаниями  по  строительному  проектированию  предприятий   отдельных│

│отраслей промышленности.                                                 │

│    6. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений  и  помещений,│

│не  указанных  в  таблице, нормы расхода воды следует принимать  согласно│

│настоящему   Приложению   для   потребителей,   аналогичных  по характеру│

│водопотребления.                                                         │

│    7. На  предприятиях  общественного   питания   количество   блюд (U),│

│реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле      │

│                                                                         │

│                              U = 2,2nm T   ,                            │

│                                         пси                             │

│                                                                         │

│    где n - количество посадочных мест;                                  │

│    m - количество  посадок,  принимаемых  для  столовых  открытого  типа│

│и  кафе - 2;  для столовых студенческих и при промышленных предприятиях -│

│3; для ресторанов - 1,5;                                                 │

│    T - время работы предприятия общественного питания, ч;               │

│    пси - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня,│

│принимаемый:  для  столовых  и  кафе  -  0,45;  для  ресторанов  -  0,55;│

│для других предприятий общественного питания при обосновании  допускается│

│принимать 1,0.                                                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (с изменениями от 8 августа 2003 г., 13 февраля, 23 мая 2006 г.)

[2] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

[3] "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" ПБ 03-576-03 (Приказ Ростехнадзора от 01.08.2006 N 738)

[4] СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб